Appel à propositions n° PTD/10/001

Annexe 4 – Cahier des charges

|  | Installation | Directives d’entretien | Fréquence | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Chauffage |  |  |  |  |
| 1. | Chaufferie centrale Bâtiment AB | - surveillance - surveillance 3 brûleurs* - surveillance 3 chaudières*, d’une puissance de 1500 KW à 1700 KW chacune - contrôle pompes | - journalière - journalière - journalière - semestriel | Relevés de température : journaliers * Révision par entreprise extérieure (assistance) Relevés des compteurs : mensuels |
| 2. | Bouilleurs Bâtiment AB, GBI, PCT | - surveillance de 8 bouilleurs - contrôle | - hebdomadaire - annuel |  |
| 3. | Sous-stations Bâtiments GBI et PCT | - surveillance - contrôle des pompes - contrôle des circuits | - hebdomadaire - semestriel - annuel |  |
| 4. | Distribution chaud : éjecto-convecteurs, ventilo-convecteurs, plafonds chauds, chauffage statique, réseaux secondaires et primaires. Bâtiments AB, GBI et II | - surveillance - contrôle préventif - contrôle pompes | - hebdomadaire - hebdomadaire (selon demande) - semestriel |  |
| 5. | Nouvelle construction Sous-station distribution chaud : i) étages par faux plafonds chauds ii) jardins et rez par convecteurs de sol iii) rez et rampes extérieures parking complément par serpentins au sol | - surveillance de 2 chauffe-eau | journalière |  |

|  | Installation | Directives d’entretien | Fréquence | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Climatisation |  |  |  |  |
| 1. | Production d’eau glacée, Bâtiments AB, PCT | - surveillance - surveillance de 6 machines* - contrôle des pompes - gestion de révision de 4 tours de refroidissement* - gestion de révision des pompes* - gestion de révision du bac à glace* | - journalière - annuelle - semestriel - annuelle - annuelle - annuelle | * Révision par entreprise extérieure. Relevés de température toutes les deux heures en été. |
| 2. | Distribution froid - éjecto-convecteurs - ventilo-convecteurs - plafonds froids - réseau secouru - réseau primaire - cassettes de climatisation Bâtiments AB, GBI et II, PCT | - surveillance - réparation | - journalière - selon demande | * Révision par entreprise extérieure. |
| 3. | Installation de climatisation individuelle (locaux informatique, bureaux) (imprimerie) Bâtiments AB, GBI et II, PCT, P&G | - surveillance - révision* - entretien - changement des filtres - nettoyage des filtres - changement d’eau - gestion | - hebdomadaire - annuelle - hebdomadaire - semestriel - semestriel - hebdomadaire | * Révision par entreprise extérieure. |
| 4. | Production de froid cuisine Bâtiments AB, PCT | - surveillance - révision* | - journalière - annuelle | *Révision par entreprise extérieure |

|  | Installation | Directives d’entretien | Fréquence | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Aérothermes Bâtiments AB, GBI et II | - surveillance de 4 aérothermes - entretien | - journalière - annuel |  |
| 6. | Nouvelle construction . Distribution froid : i) étages par plafonds froids ii) locaux électriques par éjecto-convecteurs ou armoires froid . Système de free-cooling . Groupe de production d’eau glacée au niv.-1 pour le Data Center (NB. production par GLN, entretien échangeurs par SIG) | - surveillance - gestion - nettoyage filtres | - journalière - journalière |  |

|  | Installation | Directives d’entretien | Fréquence | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Ventilation |  |  |  |  |
| 1. | Monoblocs de ventilation Bâtiments AB, GB, PCT | - révision* - surveillance - entretien de 40 monoblocs de ventilation, soit : . section air frais : nettoyage des prises d’air frais . remplacement des filtres . entretien laveur d’air, humidification . nettoyage des laveurs . entretien groupe moteur . entretien courroies . entretien batteries chaud/froid | - journalière - mensuel - semestriel - hebdomadaire - mensuel en hiver - annuel - hebdomadaire - annuel | * Révision par entreprise extérieure. |
| 2. | Ventilateurs d’extraction Bâtiments AB, PCT | - surveillance - entretien, contrôle (10 ventilateurs) | - journalière - annuel |  |
| 3. | Ejecto-convecteurs des bâtiments AB (660) et GBI (361) Ventilo-convecteurs GBI (25) – PCT (20) | - surveillance de 1000 éjecto-convecteurs - entretien, contrôle - changement des filtres - gestion du nettoyage des inducteurs* | - hebdomadaire - annuel - annuel - annuel |  |
| 4. | Hottes de cuisines Bâtiments AB, PCT, P&G | - surveillance - révision* | - journalière - annuelle | * Révision par entreprise extérieure. |

|  | Installation | Directives d’entretien | Fréquence | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Nouvelle construction . monoblocs de ventilation en toiture (13 monoblocs) . centrale de traitement d’air au niv.-1 . rideau d’air sas entrée . ventilateurs pour désenfumage atriums . ventilateurs d’extraction | - surveillance - surveillance - changement filtres | - hebdomadaire - hebdomadaire - annuel |  |
| IV. Régulation |  |  |  |  |
| 1. | Installation d’air comprimé et sa distribution type « Jonhson Controls » Bâtiment AB | - surveillance - remplacement de sondes - modification lors des changements des parois - gestion de révision* | - journalière - selon demandes - selon demandes - annuelle | * Révision par entreprise extérieure. |
| 2. | MCR de type « TAC » Bâtiments AB et PCT | - gestion des révisions* - surveillance par PC - diagnostic de panne - gestion des réparations | - journalière - selon demande | * Révision par entreprise extérieure. |
| 3. | Nouvelle construction . MCR de type « TAC » | - gestion des révisions* - surveillance par PC - diagnostic de panne - gestion des réparations | - journalière - selon demande |  |

|  | Installation | Directives d’entretien | Fréquence | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Combustible |  |  |  |  |
| 1. | Citernes à mazout Bâtiments AB et PCT | - surveillance - remplissage - révision* | - hebdomadaire - selon demande - 10 ans | Relevés de niveaux * Révision par entreprise extérieure. |
| 2. | Pompage mazout Bâtiments AB et PCT | - surveillance - contrôles - révision* | - hebdomadaire - hebdomadaire - 10 ans | Pour chaudières et groupe électrogène * Révision par entreprise extérieure. |
| 3. | Nouvelle construction . 1 citerne journalière pour groupe de secours alimentée depuis citerne AB (NB. chauffage depuis centrale AB) | - surveillance - remplissage - révision* | - hebdomadaire - selon demande - 10 ans | * révision par entreprise extérieure |
| VI. Nettoyage et dépoussiérage des inducteurs et éjecto-convecteurs |  |  |  |  |
| 1. | Bâtiment AB 660 inducteurs | - nettoyage et dépoussiérage des appareils, y compris remplacement des filtres des batteries froides et chaudes (1300 pièces) | - annuel (à prévoir en été) | - Travaux exécutés en soirée de 17h30 à 24h sur une période de deux mois environ par une équipe de spécialistes. |
| 2. | Bâtiment GBI 361 éjecto-convecteurs | - nettoyage et dépoussiérage des appareils | - annuel (à prévoir en été) | - Travaux exécutés en soirée de 17h30 à 24h sur une période de deux mois environ. |
| 3. | Nouvelle construction . quelques ventilo-convecteurs et armoires de climatisation pour locaux électriques et particuliers. | - nettoyage - contrôle | - annuel |  |